《楼宇自动化》模拟试题

一、单项选择题

1、（     ）表现了电气工程的供电方式、电能输送、分配控制方式，从中可以看出工程的概况。

A．电气系统图

B．电气平面图

C．电气原理图

D．设备布置图

2、目前我国典型建筑供配电系统最常采用的主结线方式是（     ）。

A．一备一用

C．双电源+自备发电机

B．同时供电

D．高供低备

3、对工程图进行分析时，一般从电源进线开始，按照（     ）的方向。

A．从上到下

B．从左到右

C．从右到左

D．电能流动

4、在照明安装中，属于事故照明的是（     ）。

A．局部照明

B．疏散照明

C．混合照明

D．一般照明

5、对于住宅建筑照明，起居室、卧室的照度通常设为（     ）。

A．25-50Lx

B．30-75Lx

C．50-100Lx

D．15-30Lx

6、五层照明平面图中的管线敷设在（     ）地板中；五层动力平面图中的管线则敷设在（     ）楼板中。

A．五层，五层

B．六层，五层

C．六层，四层

D．五层，四层

7、下列给排水系统控制方式中属于非恒压即非匹配式给水的是（     ）。

A．重力给水系统

C．水泵直接给水系统

B．并联气压给水系统

D．以上答案都不正确

8、消防联动控制装置的控制电源的电压一般为（     ）。

A．380V

B．220V

C．12V

D．24V

9、下列设备中不属于压缩式制冷系统主要组成部分的是（     ）。

A．压缩机

B．冷凝器

C．吸收器

D．蒸发器

10、全频道系统理论上可以容纳（     ）个标准频道。

A．58

B．68

C．79

D．88

1．A    2．C	   3．D    4．B    5．B    6．C    7．A    8．D    9．C    10．B

11、（     ）是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸，是进行电气安装的主要依据。

A．电气系统图

B．电气平面图

C．电气原理图

D．设备布置图

12、供电系统的主结线方式主要有（     ）种。

A．一

B．二

C．三

D．四

13、配电屏正确的操作顺序是（     ）。

A．断电时，先断开断路器后断开隔离刀开关

B．断电时，先断开隔离刀开关后断开断路器

C．送电时，先合上负荷开关再合上断路器

D．送电时，先合上断路器再合上隔离刀开关

14、下列选项中不属于应急照明的是（     ）。

A．备用照明

B．疏散照明

C．障碍标志灯

D．安全照明

15、办公型建筑照明的照度值通常设为（     ）。

A．30-75Lx

B．50-100Lx

C．75-200Lx

D．300-500Lx

16、四层照明平面图中的管线敷设在（     ）地板中；四层动力平面图中的管线则敷设在（     ）楼板中。

A．四层，四层

B．五层，三层

C．五层，四层

D．四层，三层

17、下列给排水系统控制方式中不属于恒压即匹配式给水的是（     ）。

A．重力给水系统

C．水泵直接给水系统

B．并联气压给水系统

D．以上答案都不正确

18、从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离应不大于（     ）。

A．20m

B．25m

C．30m

D．35m

19、下列设备中不属于溴化锂吸收式制冷系统主要组成部分的是（     ）。

A．蒸发器

B．冷凝器

C．吸收器

D．膨胀阀

20、临频传输系统最多有（     ）个频道。

A．68

B．79

C．88

D．95

11．B    12．D   13．A    14．C   15．C   16．B   17．A	   18．C   19．D  20．B

21、（     ）表现了各种电气设备和器件的平面与空间位置、安装方式以及相互关系。

A．设备布置图

B．电气平面图

C．电气原理图

D．电气系统图

22、对于商用楼宇、高级宾馆和大型办公楼宇，我们常采用的供电方式是（     ）。

A．一备一用

B．同时供电

C．双电源+自备发电机

D．高供低备

23、ATS是（     ）。

A．电容器柜

B．变压器柜

C．自动转换开关电器

D．配电箱

24、照明方式可分为一般照明、局部照明和（     ）。

A．全部照明

B．装饰照明

C．重点照明

D．混合照明

25、光源在空间某一方向上单位立方体角内发射的光通量称为光源在这一方向上的（     ）。

A．光强

B．流明

C．照度

D．发光效率

26、下列不属于气体放电式光源的是（     ）。

A．低压钠灯

B．白炽灯

C．高压汞灯

D．金属卤化物灯

27、一般，我们常说的控制电路都是由用电设备、控制电器和（     ）组成。

A．检测电器

B．监测电器

C．保护电器

D．显示电器

28、感光探测器主要分为紫外感光探测器和（     ）。

A．日光探测器

B．短波探测器

C．长波探测器

D．红外感光探测器

29、局部分体空调常采用（     ）。

A．直接蒸发式表冷器

B．水冷表冷器

C．直接蒸发式表冷器或水冷表冷器

D．以上答案都不正确

30、电视机用户端信号电平在（     ）范围内可以获得最好的观看效果。

A．80±5dB

B．70±5dB

C．60±5dB

D．50±5dB

21、A   22、B   23、C   24、D   25、A   26、B   27、C   28、D   29、A   30、B

31、定位轴线标号的原则是水平方向采用阿拉伯数字，（     ）标出。

A．由左向右

B．由右向左

C．由中间向两侧

D．由两侧向中间

32、通常，（     ）形式的供电方式适用于负荷小、用电可靠性低的建筑。

A．高供低备

B．一备一用

C．同时供电

D．双电源+自备发电机

33、起隔离带电母线作用的是（     ）。

A．低压断路器

B．自动转换开关电器

C．刀开关

D．熔断器

34、在自然采光不足或夜间，提供必要的照度以满足人们生产、生活正常进行的照明是（     ）。

A．事故照明

B．障碍照明

C．警卫值班照明

D．正常照明

35、如果一个光源具有连续光谱，那么它的显色性（     ）。

A．较好

B．较差

C．一般

D．不确定

36、下列光源中应用最广泛的是（     ）。

A．卤钨灯

B．白炽灯

C．荧光灯

D．LED灯

37、热继电器的作用是（     ）。

A．隔离保护

C．过载保护

B．失压保护

D．漏电保护

38、二总线系统中的探测器连接方式主要有树枝形、环形和（     ）三种。

A．放射式

B．干线式

C．两端式

D．链式

39、下列设备不属于溴化锂吸收式制冷系统主要组成部分的是（     ）。

A．压缩机

B．冷凝器

C．吸收器

D．蒸发器

40、CATV系统中特性阻抗为（     ）。

A．70Ω

B．75Ω

C．80Ω

D．85Ω

31、A   32、B   33、C   34、D   35、A   36、B   37、C   38、D   39、A   40、B

二、填空题

1、控制电路一般都是由_________、_________和_________组成。

2、母线是用来_________和_________的导体。

3、感光探测器主要分为_________和_________。

4、根据灯具配照器（即灯罩）构造和形状的不同，灯具可以分为_________、_________和_________三种。

5、用来保护_________和_________的电器称为保护电器，例如_________。

6、VVVF装置是将三相工频交流电源变成三相_________、_________的交流电源。

7、按照发光原理，电光源主要可分为_________和_________两种。

8、二总线系统中探测器连接方式主要有_________、_________和_________。

9、变配电所主要由电力变压器、_________、_________、高压电容器补偿室、控制室以及值班室和其他辅助室等组成。

10、消防设备的联动控制主要包括消防泵、喷洒泵联动控制、_________、_________和气体灭火系统联动控制四方面。

11、常见的天线一般有_________和_________两大类。

12、空气减湿处理的主要方法有_________、_________、_________和_________四种。

13、给排水系统主要控制生活给水系统、生活热水系统、_________、_________、中水系统和冷却水循环系统。

14、消防系统中的核心是火灾自动报警系统，它由_________、_________和联动控制三部分组成。

15、共用天线电视系统一般由_________、_________和_________组成。

16、空气的主要状态参数有_________、_________和_________等。

1．用电设备、控制电器、保护电器       2．汇聚电能、分配电能

3．紫外感光探测器、红外感光探测器     4．深照型、配照型、广照型

5．电源、用电设备、熔断器（或者断路器、刀开关）   6．电压可调、频率可调

7．热辐射式、气体放电式    8．树枝形、环形、链式

9．高压配电室、低压配电室       10．排烟联动控制、卷帘门联动控制

11．地面电视接收天线、卫星电视接收天线

12．加热通风法减湿、冷却减湿、液体吸湿剂吸收减湿、固体吸湿剂吸附减湿

13．排水系统、消防给水系统    14．火灾探测、报警控制

15．前端部分、干线传输系统、用户分配系统    16．温度、水气分压力、相对湿度

三、解释题

1、解释导线标注BV(3×50+2×25)SC70-FC中各部分代表的含义。

2、主配电箱开关型号为GM224H-3300/160A，解释其含义。

3、解释导线标注VLV23(3×50+2×25)SC70-BC中各部分代表的含义。

4、用户配电箱中的一个断路器型号为XA10LE-1/2-16A(30mA)L3，请解释其中含义。

5、解释导线标注BX(3×25+2×16)SC50-WC中各部分代表的含义。

6、主配电箱中分开关型号为GM100H-3300/63A，解释其含义。

7、解释导线标注BLV(3×50+2×25)SC60-FC中各部分代表的含义。

8、解释导线标注LMY-3(100×10)+1(60×6)中各部分代表的含义。

1．BV表示铜芯塑料绝缘，其中有3根50mm2的导线和2根25mm2的导线，SC70表示套管线径是70mm，FC表示敷设方式是沿地面敷设。

2．后面的第一个3表示3极开关，通断3根导线，第二个3表示有复合脱扣器，00表示无附件，160A表示触头动作整定电流。

3．VV表示电力电缆，L表示铝芯，23表示铠装，其中有3根50mm2的导线和2根25mm2的导线，SC70表示套管线径是70mm，BC表示敷设方式是沿梁敷设。

4．LE表示带漏电保护开关，1/2表示单极双线型（一条火线和一条零线均通过开关），16A表示容量，30mA表示断路器动作电流。

5．BX表示铜芯橡胶绝缘，其中有3根25mm2的导线和2根16mm2的导线，SC50表示套管线径是50mm，WC表示敷设方式是沿墙敷设。

6．后面的第一个3表示3极开关，通断3根导线，第二个3表示有复合脱扣器，00表示无附件，63A表示触头动作整定电流。

7．BLV表示铝芯塑料绝缘，其中有3根50mm2的导线和2根25mm2的导线，SC60表示套管线径是60mm，FC表示敷设方式是沿地面敷设。

8．LMY表示母线，其中有3根截面积为100×10 mm2的母线，一根截面积为60×6 mm2的母线。前三根为火线，后一根为零线。

四、简答题

1、什么是频道变换器？它起到什么作用？

频道变换器是将接收的频道信号变换为另一频道信号的设备。例如常用的U/V频道变换器用于将UHF信号转换为VHF信号。由于电缆对高频信号的衰减很大，若在CATV系统中直接传送 UHF损失太大，因此用频道转换成VHF信号再向下传输以减少损失。

2、什么是调制器？它起到什么作用？

调制器是将视频和音频信号变换成射频电视信号的装置，将摄像机、录像机调制成电视频道的射频信号后送至混合器与其它电视信号一起向下传输。对于来自摄像机或录像机的视频信号以及来自卫星接收机和微波接收机解调出来的视频和音频信号，需要用调制器将它们调制成某频道的射频信号再进入干线进行传输。

3、简述热辐射式光源和气体放电式光源的控制特点。

热辐射式光源控制特点是：（1）伏安特性呈阻性，瞬间点亮；（2）在交流电路中，由于没有电抗,可以硬关断和开启；（3）改变电流大小可调光，常用脉宽调制法。

气体放电式光源控制特点是：（1）具有负阻特性，必须与镇流器串联；（2）电路比较复杂，需要一个点火过程，应产生瞬间高压；（3）缺点是功率因数低、有频闪效应、镇流器损耗大、有低频噪音、不宜调光。

4、楼宇给排水控制系统的控制内容有哪些？

楼宇给排水控制系统的控制内容有：（1）地下室生活水泵(1\2\3 到多台)，地下室设水箱；（2）热水用水点为综合楼的客房洗浴卫生间，用循环泵对水进行循环、监控；（3）由于涉及中水系统，排水系统采用污、废水分流制，生活污水和废水各采用一套管道收集排出，给水池由潜污泵提升排出；（4）中水用水点为冲厕用水，中水考虑采用洗浴排水、盥洗用水，中水泵设在地下，提升到屋顶反应器处理，中水储存水箱、中水出水箱设有紫外线消毒；（5）消火栓加压泵\自动喷水\卷帘保护\水喷雾；（6）中央空调，制冷机房设于地下，冷却塔设于屋顶，一般有三台循环泵，两用一备。

五、计算设计题

1、一间教室，长为14.5m，宽为14.2m。设减光补偿系数为0.8，最小照度系数为0.5，平均照度为150Lx，若每盏灯的光通量为1550lm，光通利用系数为0.2，则需要在此教室设几盏灯？

解：根据利用系数公式

将题中参数带入计算得

2、根据给出的电动机起停主电路，画出其两地起停控制电路，并说明其工作原理。

答：

合上刀开关，接通三相电源。

图中SB2、SB1是一地的起停按钮。为了实现在另一地也可以控制电机起停，可以将另一地的起动按钮SB4并联到SB2上，另一地的停止按钮SB3串联到SB1上。

由此可知，图中SB2、SB4为起动按钮，SB1、SB3为停止按钮。当按下SB2或者SB4，线圈KM通电，主触点KM闭合，电机运转。同时，控制电路中辅助触点KM闭合形成自锁。当按下SB1或者SB3时，线圈KM失电，触点KM断开，电机停止运行。此电路有完整的保护功能，熔断器FU提供短路保护，发热元件FR和热继电器触点FR提供过载保护，自锁环节提供失压（欠压）保护。

3、有A、B、C三个放大器串联。放大器A输入150μV时，输出为300μV；输入为500μV时，输出为1mV。放大器B输入200μV时，输出为2mV；输入为600μV时，输出为6mV。放大器C输入50μV时，输出为250μV；输入为400μV时，输出为2mV。求其总的增益。

解：

对于放大器A：U2/U1=300/150=1×1000/500=2

GP1=20lg（U2/U1）=20lg2=6dB

对于放大器B：U2/U1=2×1000/200=6×1000/600=10

GP2=20lg（U2/U1）=20lg10=20dB

对于放大器C：U2/U1=250/50=2×1000/400=5

GP3=20lg（U2/U1）=20lg5=14dB

三个放大器总增益GP=GP1+GP2+GP3=6+20+14=40dB

4、根据给出的电动机Y-△起动主电路，画出其控制电路，并说明其工作原理。

答：

合上刀开关，接通三相电源。

当按下起动按钮SB2时，线圈KMY通电，主回路中的KMY触点闭合，电机呈Y型连接，控制电路中常开触点KMY闭合，使得继电器KT和KM通电。KM通电后主电路中触点KM闭合，控制电路中触点KM闭合形成自锁。由于线圈KMY通电，控制回路中的常闭触点KMY断开，形成互锁，使得线圈KM△不会误通电造成事故。时间继电器KT通电后开始计时，当时间到，延迟断开触点KT就断开，线圈KMY失电，主电路中触点KMY断开，控制电路中各KMY恢复原始状态（闭合的触点断开，断开的触点闭合），使得继电器KT失电，继电器KM△通电。KM△通电后主回路中的触点KM△闭合，这样电机就以△型接线方式运行。而此时控制回路中的常闭触点KM△断开，形成互锁，防止线圈KMY误通电造成事故。

当按下停止按钮SB1时，控制电路全部断电，电动机停止运行。

5、有A、B两个放大器串联。放大器A输入50μV时，输出为150μV；输入100μV时，输出为300μV。放大器B输入100μV时，输出为1mV；输入300μV时，输出为3mV。求其总的增益。

解：

对于放大器A：U2/U1=150/50=300/100=3

GP1=20lg（U2/U1）=20lg3=10dB

对于放大器B：U2/U1=1×1000/100=3×1000/300=10

GP2=20lg（U2/U1）=20lg10=20dB

两放大器总增益GP=GP1+GP2=10+20=30dB

6、请将单相备电自投控制电路补充完整（见图1），并说明其工作原理。

QK1

1QK

2QK

1KM

2KM

QKn

图1

答：

左侧线路为工作电源（一条相线，一条中线），右侧线路为备用电源。当电源正常工作时，下面的用电设备由工作电源供电。当工作电源出现故障时，备用电源通过母线向下面的设备供电。1QK为工作电源线路上的断路器，2QK为备用电源线路上的断路器。它们在正常运行时，都是闭合的。1HG为工作电源的工作指示灯，2HG为备用电源的工作指示灯。线路中有继电器1KM和2KM，控制触点1KM和2KM。而KA为中间继电器，控制工作电源回路中的常开触点KA和备用电源回路中常闭触点KA。如果电源有电，继电器KA通电，使得常开触点KA闭合，继电器1KM就通电了，触点1KM也就闭合。这样工作电源就向下面的用电设备供电，指示灯1HG会亮。而KA通电会使备用电源回路中常闭触点KA断开，继电器2KM就不会通电，触点2KM不会闭合，备用电源不会供电。如果电源没有电，继电器KA不通电，继电器1KM也不会通电，工作电源中常开触点1KM不能闭合，工作电源就不能工作。而KA和1KM不通电，备用电源中常闭触点KA和常闭触点1KM仍然是闭合的，使得继电器2KM通电，触点2KM闭合，备用电源向下供电，指示灯2HG会亮。

7、一间会议室，长为9.6m，宽为7.2m，高为3.8m。设减光补偿系数为0.8，最小照度系数为0.5，平均照度为300Lx，若每盏灯的光通量为2200lm，光通利用系数为0.3，则需要在此会议室设几盏灯？

解：根据利用系数公式

将题中参数带入计算得

8、图1给出的是非匹配式单台给水泵主电路，请根据如下功能设计控制电路并说明其工作原理：（1）可以进行手动控制、自动控制的选择；（2）当选择手动挡时可以实现两地控制；（3）有工作指示灯表明运行状态。

图1

答：

工作原理：

当万能开关拨到右侧即手动挡时，3、4触点接通，5、6触点和1、2触点断开。当按下起动按钮1SF或2SF时，线圈KM通电，主电路中触点KM闭合电机开始运行，运行指示灯HR亮。此时，控制电路中常开触点KM闭合形成自锁，常闭触点KM断开形成互锁，确保停泵指示灯不会亮，以免造成误操作。当需要停泵时，按下按钮1SS或2SS，线圈KM失电，主电路中触点KM断开，电机停止运行，运行指示灯灭。控制电路中KM触点恢复原来状态，常闭触点重新闭合，停泵指示灯亮。

当万能开关拨到左侧即自动挡时，触点5、6和触点1、2接通，触点3、4断开，电机处于自动运行状态。电机的自动运行主要靠液位开关，2SL是液位最低时的开关，相当于起动按钮；1SL是液位最高时的开关，相当于停止按钮。当液位低至最低限位时，液位开关2SL就闭合，中间继电器KI通电，控制电路中两个常开触点KI闭合，一个形成自锁，一个使线圈KM通电。线圈KM通电，主电路中触点KM闭合电机开始运行，运行指示灯HR亮，控制电路中常闭触点KM断开形成互锁，确保停泵指示灯不会亮，以免造成误操作。当液位上升到最高限位时，液位开关1SL就断开，中间继电器KI失电，触点KI恢复开断状态，线圈KM失电。线圈KM失电，主电路中触点KM断开，电机停止运行，运行指示灯灭。控制电路中KM触点恢复原来状态，常闭触点重新闭合，停泵指示灯亮。

当万能开关拨到中间时，处于空挡，所以触点都不接通。

9、请将三相备电自投控制电路补充完整（见图1），并说明其工作原理。

图1

答：控制电路： （10分）

工作原理：

左侧线路为工作电源，右侧线路为备用电源。当电源正常工作时，下面的用电设备由工作电源供电。当工作电源出现故障时，备用电源通过母线向下面的设备供电。1QK为工作电源线路上的断路器，2QK为备用电源线路上的断路器。它们在正常运行时，都是闭合的。线路中有两个隔离开关1K、2K，平时是闭合的。当需要检修时拉下，形成明显的断点，保证检修工作的安全。1HG为工作电源的工作指示灯，2HG为备用电源的工作指示灯。线路中有继电器1KM和2KM，控制触点1KM和2KM。而KA为中间继电器（辅助继电器），控制工作电源回路中的常开触点KA和备用电源回路中常闭触点KA。如果电源有电，继电器KA通电，使得常开触点KA闭合，继电器1KM就通电了，触点1KM也就闭合。这样工作电源就向下面的用电设备供电，指示灯1HG会亮。而KA通电会使备用电源回路中常闭触点KA断开，继电器2KM就不会通电，触点2KM不会闭合，备用电源不会供电。如果电源没有电，继电器KA不通电，继电器1KM也不会通电，工作电源中常开触点1KM不能闭合，工作电源就不能工作。而KA和1KM不通电，备用电源中常闭触点KA和常闭触点1KM仍然是闭合的，使得继电器2KM通电，触点2KM闭合，备用电源向下供电，指示灯2HG会亮。

10. 图1给出的是非匹配式两台给水泵一用一备主电路，请根据如下功能设计控制电路并说明其工作原理：（1）可以进行手动控制、自动控制的选择；（2）有工作指示灯表明运行状态；（3）两台给水泵可以互为备用。

图1

答：

控制电路：10分

工作过程：

中间为手动挡，用于手动控制；拨到左边的时候第一台泵作为工作泵，出现故障时启用第二台泵；拨到右边的时候第二台泵作为工作泵，出现故障时启用第一台泵。两台泵分别由线圈1KM、2KM控制，当启用备用泵时用到时间继电器1KT、2KT，1SF、1SS为第一台泵的手动控制按钮，2SF、2SS为第二台泵的手动控制按钮，1KA、2KA为水箱的液位开关。

将开关拨到左边，则1M作为工作泵，2M作为备用泵，触点9、10和触点11、12接通。当1M能够正常工作时，如果液位开关到达低位，则1KA闭合，线圈1KM通电，水泵1M工作。此时1M的工作指示灯1HG亮，控制电路中常闭触点1KM断开，时间继电器1KT不能通电，相应的触点1KT不能闭合，线圈2KM不能通电，水泵2M不能工作。当水箱满了，液位开关2KA断开，水泵1M停止工作。当1M不能正常工作时，线圈1KM失电，常闭触点1KM闭合，时间继电器1KT通电开始计时。时间到延时闭合触点1KT闭合，线圈2KM通电，水泵2M开始运行，工作指示灯2HG亮。当水箱满了，液位开关2KA断开，1KT失电，触点1KT恢复断开状态，线圈2KM失电，水泵2M停止工作。将开关拨到右边，则2M作为工作泵，1M作为备用泵，触点1、2和触点3、4接通。工作原理与开关拨到左边相同。将开关拨到中间，则是手动起停控制，触点5、6和触点7、8接通，通过手动按钮控制1M和2M的起停。这种工作方式主要用于检修或调试。（10分）

试

卷

装

订

处

11、一间舞蹈教室，长为24.5m，宽为18m。设减光补偿系数为0.8，最小照度系数为0.5，平均照度为150Lx，若每盏灯的光通量为1550lm，光通利用系数为0.2，则需要在此教室设几盏灯？

解：根据利用系数公式

将题中参数带入计算得

12.有A、B两个放大器串联。放大器A：输入100μV时， 输出为 200μV；输入为300μV时，输出为600μV。放大器B：输入 200μV时，输出为2mV；输入为600μV时，输出为6mV。求其总的增益。

解：对放大器A：

U2/U1=200/100=600/300=2

将其代入分贝定义式得：

GP1=20lg(U2/U1)＝20lg2＝6dB

即放大器1的增益为6dB。

对放大器B：

U2/U1=2×1000/200=6×1000/600=10

GP2＝20lg(U2/U1)＝20lg10＝20dB

即放大器2的增益为20dB。

两放大器总增益：

GP=GP1+GP2=6+20＝26dB